履安门禁控制器使用说明书

广东履安实业有限公司

研发中心

修改记录

| 版本号 | 日期 | 修改页及备注 | 作者 | 审批人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2023/7/19 | 创建 | 康达磊、顾义加 |  |

目录

门禁控制器硬件说明书	3

一：门禁控制器简介	3

A 控制器介绍	3

B控制器参数	3

C功能介绍	3

二：门禁控制器外部设备接线	5

A 电源部分	6

B 通讯部分	6

C 门禁控制部分	7

D 复位和恢复出厂设置	9

E 设定门禁控制器的通讯地址	9

履安门禁控制器工具操作说明	10

一、 搜索设备	10

二、 添加设备	10

三、 网络配置	11

四、 计划配置	11

五、 门信息配置	12

六、 卡信息	12

七、 远程控制	13

八、 互锁与多卡组合	13

九、 联动配置	14

十、 设备参数配置	14

十一、 事件查询	15

十二、 485	15

十三、 日志查询	15

十四、 其他	15

# 门禁控制器硬件说明书

## 一：门禁控制器简介

### A 控制器介绍

控制器釆用 Arm® Cortex®-M4内核的处理芯片。 具有TCP/IP、RS485通讯接口、双向进出、可存10万用户、30万纪录，支持时段管理、门磁报警、消防联动、防拆报警、反胁迫、可外接密码键盘阅读器、三级防雷保护，完全适合高档智能小区、银行、智能大厦、 监狱、 政府办公楼、 机关、 学校、 企业、军工电信管理、野外无人值守基站管理等，该设备的所有参数完全通过配套计算机软件来设置，方便用户操作与科学管理。

### B控制器参数

- 外形尺寸： 370mm（长） ×262mm（宽） ×68mm高）

- 额定电压：AC200-240V,50HZ

- 通讯方式：RS485、TCP/IP 以太网接口

- 快速脉冲群抗扰度：±2kV，5kHz，电源和所有输入输出端口

- 噪声抗扰度：±2kV，电源和所有输入输出端口

- 静电放电抗扰度：±6kV接触放电，±8kV空气放电，所有外露技术部件和端子

- 脱机保存历史事件：30万条

- 通讯距离：RS485≤1200米、TCP/IP不受限制

- 标准：GB∕T 37078-2018

### C功能介绍

支持外接读卡器

可外接标准韦根 26、34读卡器及密码键盘读卡器，支持韦根26、34的指纹机，进出刷卡开门。

支持多种方式开门

- 刷卡开门

- 刷卡+用户密码

- 用户密码

- 远程（上位机）开门

- 卡+胁迫码开门

- 手动按钮开门

- 紧急全开或全闭

- 常开或常闭

其中，卡+胁迫码开门方式是指：持卡人在受胁迫情况下，在刷卡后在开门密码前后加0作为胁迫码进行开门，同时向中心发出胁迫报警信号的一种开门方式。

出入授权

- 可设置多个时间组

- 可设置多个节假日

- 可设置普通用户及特权用户（不受时间组和节假日限制）

报警功能

支持强迫开门、开门超时、控制器非法开盖多种报警。当报警事件发生时，触发事件由继电器输出，可用来控制警灯、警铃或联动相应的控制门动作。

紧急功能

当发生消防报警时，在发出报警信号的同时，可以联动控制所有的门都处于开启状态，便于所有人员快速撤离、逃生；当发生偷盗事件时，在发出报警信号的同时，可以联动控制相应的门处于紧急关闭状态。

通讯方式

可采用 TCP/IP 方式进行系统联接。TCP/IP 通信速率为10Mb/100Mb自适应。

## 二：门禁控制器外部设备接线

控制器主板接口图如下：

四门门禁控制器

双门门禁控制器

单门门禁控制器

### A 电源部分

电源包括直流电源输入、内部锁电源输入、后备电源输入，各电源要求参数如下：

- 直流电源输入：

- 电压：DC 12V±10%，电流：5A以上, 需要接交流地线；

- 锁电源输入：

- 电压：DC 12V，电流：不能超过5A;

- 后备电源输入

- 后备电宜用铅酸电池，尺寸：15cm X6.5cm X 9.5cm，电压：12V/7AH。

### B 通讯部分

通讯部分包括RS485通讯、TCP/IP网络通讯。

- RS485通讯分为和电脑通讯和读头通讯，连接示意图如下

连接时要注意门禁控制器的485A\485B 需要和485转串口器或读头的485A\485B一一对应，读头的电流不能超过500mA,而且连接读头的电源线宜用1mm线径以上的铜质线材，数据线用线径大于0.5mm的双绞线，如干扰严重，需要用带屏蔽的双绞线，屏蔽线的屏蔽层接地，如果读头电流过大或者读头和门禁控制器的距离超过10米，要靠近读头端，单独电源给读头供电。

- TCP/IP网络通讯

- TCP/IP和电脑的组网方式

管理工作站与控制器间的通信经过加密处理，防止非法人员入侵系统。

### C 门禁控制部分

门禁控制部分，包括各个门的控制，控制原理和接线方式一样，下面只对门1的外围设备连接做示例。

- 开门按钮和韦根读头连接

在连接韦根读头时，如是由控制板供电给读头，则电源线要用1mm线径的铜质线材，并且距离不宜超过10米。读头最远距离不应该超过100米，而且超过10米后，需要对读头单独供电，并且读头的地线和控制器的地线一定要连接起来，而且地线的线径尽可能的粗。

- 锁控制

- 电锁到控制器的连线建议采用2芯电源线（单芯线径大于 1. 0mm），如果需要获取门状态，加布 2芯屏蔽电缆（单芯线径大于 0. 5 mm）；电锁应采用独立电源单独供电；电锁根据上电工作方式的不同， 可以分为两种，一种是通电时上锁，称为常开锁，如磁力锁、电插锁；另一种是断电时上锁，称为常闭锁，如阴极锁等，接线如图所示。

锁电源控制跳线，按默认的设置。

电源负

- 报警输出

- 警告信号输入

- 紧急全开和紧急全关

门磁、 开门按钮、 警告信号输入、 紧急全开、紧急全关到控制器的电缆建议采用 2 芯	屏蔽电缆（单芯线径大于0. 5mm）。

### D 复位和恢复出厂设置

- 门禁控制板上有复位和恢复出厂设置按钮，当遇到干扰导致控制器死机后，可以在不断电的情况下，按复位按键复位机器。

- 用户可以通过恢复出厂设置按钮，将门禁控制器恢复为初始设置，会将用户信息清空。

### E 设定门禁控制器的通讯地址

在门禁控制器使用RS485通讯，需要通过拨码开关设置门禁控制器的地址号，而且在同一条通讯链路上，门禁控制器的地址号必须要唯一的。

# 履安门禁控制器工具操作说明

- 搜索设备

- 搜索设备功能是在同一个局域网内搜索出所有自研设备，显示序列号、设备名称、设备ip、设备端口、子网掩码、设备状态、mac地址、型号及连接信息。

- 设备激活是针对搜索出的设备状态为未激活的设备，勾选后弹出修改密码的弹窗，密码修改成功则激活成功。

- 添加设备

- 右键点击设备树，弹出添加设备弹窗，填写好设备信息，点击添加，添加成功在设备树下新增该名称的设备。

- 右键点击设备列表连接/断开设备，连接/断开成功会有弹窗提示。

- 右键点击设备列表对已连接的设备进行系统配置：重启、密码修改、恢复出厂、格式化、固件升级，操作成功会有弹窗提示。

- 右键设备列表点击删除，删除设备。

- 右键设备列表点击属性，打开设备信息弹窗可修改设备信息。

- 网络配置

- 连接成功后，点击获取，会把设备的设备空白选项获取上来。

- 获取到设备信息后，修改设备的信息，点击配置按钮，修改成功后会有修改成功的弹窗。

- 计划配置

- 连接成功后，填写节假日模板id、周计划id、计划模板id，点击获取，获取到对应的时间模板回显。默认提供24小时时间权限模板，对应计划模板id为1。

- 获取时间模板后修改该模板，点击配置按钮，配置成功后清空回显信息，输入修改的时间模板id，重新点击获取可获取到修改后的时间模板。

- 点击时间模板清空-clear按钮，会清空所有的对应模板项的所有模板。

- 点击时间模板删除-delete按钮，会删掉对应时间模板id的时间模板。

- 门信息配置

- 连接成功后选择门编号，点击获取按钮，门的配置信息回显。

- 获取门信息后修改回显信息，点击配置按钮，清空模板上的信息，重新点击获取按钮，可以获取到修改后的门信息。

- 门工作模式，填写工作模式id，点击获取按钮，可获取回显门工作模式的配置信息。

- 获取门工作模式信息后，修改回显信息，重新获取可获取到修改的配置信息。

- 卡信息

- 设备连接成功后，通过卡号去获取该卡所属信息回显（权限ID=计划模板-时间计划ID）

- 修改卡信息点击配置按钮，修改该卡号所属信息，重新获取可回显修改后的信息。

- 点击卡信息清空-clear，清空控制器内所有卡号关联信息。

- 输入卡号，点击卡信息删除-delete按钮，弹窗提示删除成功，该卡号获取信息为空。

- 远程控制

- 勾选门、辅助输出，点击远程开、远程关、远程常开、远程常闭、恢复常态，点击获取按钮，回显该门或辅助输出的实时状态。

- 互锁与多卡组合

- 多门互锁选择门编号，点击获取按钮，回显该门的互锁配置。

- 修改门互锁配置信息，点击配置按钮，重新获取回显修改后的互锁信息。

- 点击互锁配置清空-clear按钮可清空所有门的所有互锁配置。

- 选择门点击互锁配置删除-delete可单独删除该门的互锁配置。

- 多卡组合输入多卡组合id，点击获取按钮，回显该多卡组合的配置信息。

- 修改多卡组合的配置信息，点击配置按钮，重新获取回显修改后的多卡信息。

- 点击多卡配置清空-clear按钮可清空所有门的所有互锁配置。

- 选择门点击互锁配置删除-delete可单独删除该多卡组合配置。

- 多门反潜点击获取按钮可获取所有的多门反潜配置。

- 填写多门反潜配置，可对所有门的反潜进行配置。

- 点击多门反潜clear按钮，删除所有门反潜配置。

- 联动配置

- 事件联动配置输入联动任务id，点击获取，获取到该联动任务的配置。

- 修改联动任务的配置信息，点击配置，可修改该联动任务的配置。

- 点击事件联动配置清空-clear按钮，清空所有联动任务。

- 点击事件联动配置删除-delete删除该联动任务。

- IO配置输入IO通道号点击获取可获取到该io通道配置信息。

- 填写io通道，修改io通道信息，点击配置，可配置该io通道。

- 设备参数配置

- 点击参数配置获取按钮，回显控制器参数信息。

- 修改控制器参数配置，点击配置按钮，可修改控制器参数。

- 点击设备时间获取按钮，回显设备实时时间。

- 修改设备设置时间，点击配置按钮，修改控制器时间。

- 事件查询

- 连接设备后，点击事件订阅，触发控制器事件，会实时收取事件。

- 点击取消订阅按钮，会停止收取控制器事件。

- 点击清理按钮，可清除列表中的事件信息。

- 485

暂无

- 日志查询

- 暂无

- 其他

- 当前配置软件暂无：存储信息、设备配置功能。